Документ предоставлен КонсультантПлюс

# Зарегистрировано в Минюсте России 25 апреля 2013 г. N 28282

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ПРИКАЗ

от 28 декабря 2012 г. N 1204

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРИТЕРИЕВ

СУЩЕСТВЕННОГО УХУДШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И ГОРЯЧЕЙ

ВОДЫ, ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ

ЕЕ БЕЗОПАСНОСТЬ, ПО КОТОРЫМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

И ТРЕБОВАНИЙ К ЧАСТОТЕ ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 21 и части 7 статьи 25 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" <1> приказываю:

--------------------------------

<1> Собрание законодательства Российской Федерации от 12.12.2011, N 50, ст. 7358.

1. Утвердить Критерии существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, показатели качества питьевой воды, характеризующие ее безопасность, по которым осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и требования к частоте отбора проб воды (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель

Г.Г.ОНИЩЕНКО

# Приложение

к приказу Федеральной

службы по надзору в сфере

защиты прав потребителей

и благополучия человека

от 28 декабря 2012 г. N 1204

КРИТЕРИИ

СУЩЕСТВЕННОГО УХУДШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И ГОРЯЧЕЙ

ВОДЫ, ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ

ЕЕ БЕЗОПАСНОСТЬ, ПО КОТОРЫМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

И ТРЕБОВАНИЯ К ЧАСТОТЕ ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ

## I. Общие положения

1. Настоящие Критерии существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, показатели качества питьевой воды, характеризующие ее безопасность, по которым осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и требования к частоте отбора проб воды разработаны в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (Собрание законодательства Российской Федерации от 12.12.2011, N 50, ст. 7358) и распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2012 г. N 536-р (Собрание законодательства Российской Федерации от 30.04.2012, N 18, ст. 2245).

2. Существенным ухудшением качества питьевой воды является изменение качества воды, следствием которого являются: нарушения органолептических свойств воды; появление угрозы распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний, а также вызванные этими причинами массовые жалобы населения на территории водопользования.

3. Оценка качества воды проводится по результатам производственного контроля, проводимого организациями, осуществляющими горячее и холодное водоснабжение, и/или в ходе проведения социально-гигиенического мониторинга либо лабораторного обеспечения надзорного мероприятия.

## II. Критерии существенного ухудшения качества

питьевой воды и горячей воды

4. Критерии распространяются на качество воды, в том числе в источниках питьевого водоснабжения, перед подачей в систему централизованного водоснабжения, на системы централизованного горячего водоснабжения при закрытых и открытых системах теплоснабжения, а также автономные системы горячего водоснабжения на объектах повышенного эпидемического риска.

5. Критерии существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды установлены по четырем группам признаков: органолептическим и обобщенным, химическим, радиационным и бактериологическим (таблица 1).

6. Критерии существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды установлены с учетом риска для здоровья населения.

7. Для веществ и показателей, относящихся к 1 и 2 классам опасности, нормируемых по санитарно-токсикологическому признаку вредности (в соответствии с гигиеническими нормативами ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 апреля 2003 г. N 78 (зарегистрировано Минюстом России 19 мая 2003 г. N 4550) с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2007 N 77 (зарегистрировано Минюстом России 22 ноября 2007 г. N 10521), от 28.09.2007 N 75 (зарегистрировано Минюстом России 22 ноября 2007 г. N 10520)) и не имеющих референтных уровней, критерием существенного загрязнения является сумма отношений обнаруженных концентраций каждого из них в воде к величине его ПДК более 3,0. Для веществ 3 - 4 классов опасности критерием является 5-кратное превышение установленных ПДК.

8. Критерий существенного ухудшения качества воды в источнике питьевого водоснабжения (Сив) рассчитывается по формуле:

, где

- критерий существенного ухудшения качества питьевой воды в разводящей сети, взятый из 3 графы таблицы 1 или рассчитанный в соответствии с пунктом 7;

k - коэффициент эффективности очистки воды в отношении показателя качества при водоподготовке, который определяется организацией, осуществляющей водоснабжение, исходя из эффективности технологического процесса водоподготовки (указывается в долях единицы).

9. При значениях удельной суммарной -активности более 0,2 Бк/кг, и/или удельной суммарной -активности более 1,0 Бк/кг, и/или активности Радона более 60 Бк/кг проводится анализ содержания отдельных радионуклидов в воде (анализ спектрального состава и удельной активности каждого радионуклида).

Мероприятия по снижению радиоактивности питьевой воды не требуются, если при совместном присутствии в воде нескольких природных и техногенных радионуклидов выполняется условие:

, где

- удельная активность i-го радионуклида в воде, Бк/кг;

- соответствующие уровни вмешательства, значения которых для наиболее распространенных в природных водах радионуклидов приведены в приложении 3 СанПиН 2.6.1.2800-10 "Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет источников ионизирующего излучения" и таблице 7 приложения 9.1 к Разделу 9 Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299 "О применении санитарных мер в таможенном союзе" (в редакции решений Комиссии Таможенного союза от 17.08.2010 N 341, от 20.09.2010 N 383, от 14.10.2010 N 432, от 18.11.2010 N 456, от 02.03.2011 N 566, от 02.03.2011 N 567, от 02.03.2011 N 568, от 02.03.2011 N 571, от 07.04.2011 N 622, от 18.10.2011 N 828, от 18.10.2011 N 829, от 09.12.2011 N 859, от 09.12.2011 N 888, от 09.12.2011 N 889, решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19.04.2012 N 34, решений Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 N 36, от 15.06.2012 N 37, от 20.07.2012 N 64, решений Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.08.2012 N 125, от 23.08.2012 N 141, решения Совета Евразийской экономической комиссии от 24.08.2012 N 73, решений Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.11.2012 N 206, от 06.11.2012 N 208, решений Совета Евразийской экономической комиссии от 17.12.2012 N 114, от 17.12.2012 N 115, решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.01.2013 N 6).

### Таблица 1

Критерии существенного ухудшения качества

питьевой воды и горячей воды, показатели качества питьевой

воды, характеризующие ее безопасность, по которым

осуществляется производственный контроль

(гигиенические нормативы)

┌─────────────────────────────┬─────────────┬─────────────────────┬────────────────┐

│         Показатель          │  Контроль   │ Показатель качества │    Критерий    │

│                             │ в горячей   │   питьевой воды,    │ существенного  │

│                             │  (Г) и/или  │   характеризующий   │   ухудшения    │

│                             │  холодной   │  ее безопасность,   │                │

│                             │  (Х) воде   │     по которому     │                │

│                             │             │   осуществляется    │                │

│                             │             │  производственный   │                │

│                             │             │      контроль       │                │

│                             │             │   (гигиенический    │                │

│                             │             │      норматив)      │                │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤

│              1              │      2      │          3          │       4        │

├─────────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────┴────────────────┤

│                    Органолептические и обобщенные показатели                     │

├─────────────────────────────┬─────────────┬─────────────────────┬────────────────┤

│Цветность, град.             │    Х, Г     │         20          │       40       │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤

│Мутность, мг/дм3             │    Х, Г     │         1,5         │      2,5       │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤

│Запах, баллы                 │    Х, Г     │          2          │       4        │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤

│Привкус, баллы               │      Х      │          2          │       4        │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤

│Водородный показатель        │    Х, Г     │        6 - 9        │   менее 5,0,   │

│                             │             │                     │    более 10    │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤

│Общая минерализация          │      Х      │        1000         │      2000      │

│(сухой остаток), мг/дм3      │             │                     │                │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤

│Жесткость общая, мг-экв/л    │      Х      │         7,0         │      15,0      │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤

│Окисляемость перманганатная, │      Х      │         5,0         │       20       │

│мг/л                         │             │                     │                │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤

│ПАВ (поверхностно активные   │      Х      │         0,5         │      1,5       │

│вещества), мг/л              │             │                     │                │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤

│Нефтепродукты, мг/л          │      Х      │         0,1         │  1,0 (10 ПДК)  │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤

│Фенольный индекс, мг/л       │      Х      │        0,25         │      0,5       │

├─────────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────┴────────────────┤

│                               Химические вещества                                │

├─────────────────────────────┬─────────────┬─────────────────────┬────────────────┤

│Алюминий, мг/л               │    Х, Г     │         0,5         │  5,0 (10 ПДК)  │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤

│Барий, мг/л                  │      Х      │         0,1         │  1,0 (10 ПДК)  │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤

│Бор, мг/л                    │      Х      │         0,5         │  5,0 (10 ПДК)  │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤

│Бромоформ, мг/л              │      Х      │         0,1         │  1,0 (10 ПДК)  │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤

│ДДТ, мг/л                    │      Х      │        0,002        │  0,01 (5 ПДК)  │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤

│Дихлорметан, мг/л            │      Х      │         7,5         │  22,5 (3 ПДК)  │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤

│Железо общ., мг/л            │    Х, Г     │         0,3         │  3,0 (10 ПДК)  │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤

│Кадмий, мг/л                 │      Х      │        0,001        │ 0,005 (5 ПДК)  │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤

│Кобальт, мг/л                │      Х      │         0,1         │  1,0 (10 ПДК)  │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤

│Линдан, мг/л                 │      Х      │        0,002        │  0,01 (5 ПДК)  │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤

│Магний (мг/л)                │      Х      │        50,0         │ 500,0 (10 ПДК) │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤

│Марганец, мг/л               │      Х      │         0,1         │  1,0 (10 ПДК)  │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤

│Медь, мг/л                   │      Х      │         1,0         │  3,0 (3 ПДК)   │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤

│Молибден, мг/л               │      Х      │        0,25         │  0,5 (2 ПДК)   │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤

│Мышьяк, мг/л                 │    Х, Г     │        0,05         │  0,25 (5 ПДК)  │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤

│Натрий, мг/л                 │      Х      │        200,0        │2000,0 (10 ПДК) │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤

│Никель, мг/л                 │    Х, Г     │         0,1         │  1,0 (10 ПДК)  │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤

│Нитраты, мг/л                │      Х      │        45,0         │  225 (5 ПДК)   │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤

│Нитриты, мг/л                │      Х      │         3,0         │  15,0 (5 ПДК)  │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤

│Ртуть, мг/л                  │      Х      │       0,0005        │ 0,0025 (5 ПДК) │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤

│Свинец, мг/л                 │      Х      │        0,03         │  0,3 (10 ПДК)  │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤

│Селен, мг/л                  │    Х, Г     │        0,01         │  0,1 (10 ПДК)  │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤

│Сероводород                  │      Г      │        0,003        │  0,01 (3 ПДК)  │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤

│Стронций, мг/л               │      Х      │         7,0         │  35,0 (5 ПДК)  │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤

│Тетрахлорэтилен, мг/л        │      Х      │        0,005        │  0,1 (20 ПДК)  │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤

│Фториды                      │      Х      │         1,5         │  4,5 (3 ПДК)   │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤

│Хлороформ, мг/л              │      Х      │         0,2         │  1,0 (5 ПДК)   │

│                             ├─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤

│                             │      Г      │         0,2         │  0,6 (3 ПДК)   │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤

│Хлор остаточный свободный    │      Х      │         0,3         │  3,0 (10 ПДК)  │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤

│Хлор связанный               │      Х      │         0,8         │  8,0 (10 ПДК)  │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤

│Хром общий, мг/л             │    Х, Г     │        0,05         │  0,25 (5 ПДК)  │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤

│Цианиды, мг/л                │      Х      │        0,035        │ 0,35 (10 ПДК)  │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤

│Цинк, мг/л                   │    Х, Г     │         5,0         │  50 (10 ПДК)   │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤

│Четыреххлористый углерод,    │      Х      │        0,006        │ 0,06 (10 ПДК)  │

│мг/л                         │             │                     │                │

├─────────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────┴────────────────┤

│                             Радиационные показатели                              │

├─────────────────────────────┬─────────────┬─────────────────────┬────────────────┤

│Удельная суммарная альфа-    │    Х, Г     │         0,2         │ согласно п. 9, │

│активность, Бк/кг            │             │                     │  10 Критериев  │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤

│Удельная суммарная бета-     │    Х, Г     │         1,0         │ согласно п. 9, │

│активность, Бк/кг            │             │                     │  10 Критериев  │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤

│       222                   │    Х, Г     │         60          │ согласно п. 9, │

│Радон (   Rn), Бк/кг         │             │                     │  10 Критериев  │

├─────────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────┴────────────────┤

│                Микробиологические и бактериологические показатели                │

├─────────────────────────────┬─────────────┬─────────────────────┬────────────────┤

│Общее микробное число, число │    Х, Г     │         50          │      300       │

│образующих колонии бактерий  │             │                     │                │

│в 1 мл                       │             │                     │                │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤

│Enterococcus faecalis, число │    Х, Г     │     Отсутствие      │ Присутствие в  │

│бактерий в 1 мл              │             │                     │повторной пробе │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤

│Общие колиформные бактерии,  │    Х, Г     │     Отсутствие      │ Присутствие в  │

│число бактерий в 100 мл      │             │                     │повторной пробе │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤

│Колифаги, число              │    Х, Г     │     Отсутствие      │ Присутствие в  │

│бляшкообразующих единиц      │             │                     │повторной пробе │

│(БОЕ) в 100 мл               │             │                     │                │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤

│Споры сульфитредуцирующих    │    Х, Г     │     Отсутствие      │ Присутствие в  │

│клостридий, число спор в 20  │             │                     │повторной пробе │

│мл                           │             │                     │                │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤

│Цисты лямблий, число цист в  │      Х      │     Отсутствие      │ Присутствие в  │

│50 л                         │             │                     │повторной пробе │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤

│Контагиозные инфекционные    │    Х, Г     │     Отсутствие      │ Присутствие в  │

│возбудители вирусного и      │             │                     │повторной пробе │

│бактериального происхождения │             │                     │                │

├─────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────────────┤

│Legionella Pneumophila       │      Г      │     Отсутствие      │ Присутствие в  │

│                             │             │                     │повторной пробе │

└─────────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────┴────────────────┘

10. Сумма отношений удельной активности каждого обнаруженного радионуклида к его уровню вмешательства, превышающая 10, является критерием существенного ухудшения качества питьевой и горячей воды. Вода, имеющая такие показатели, считается непригодной для питьевого водоснабжения населения.

При значении показателя от 1 до 10 требуется выполнение мероприятий по снижению радиоактивности питьевой воды.

## III. Порядок применения критериев существенного ухудшения

качества воды при проведении производственного контроля

11. Стандартная частота отбора проб при производственном контроле устанавливается санитарными нормами и правилами по видам показателей (таблица 2).

### Таблица 2

Виды определяемых показателей и количество

исследуемых проб питьевой воды перед ее поступлением

в распределительную сеть

| Виды показателей | Количество проб в течение одного года, не менее |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Для подземных источников |  |  | Для поверхностных источников |  |
|  | Численность населения, обеспечиваемого водой из данной системы водоснабжения, тыс. чел. |  |  |  |  |
|  | до 20 | 20 - 100 | Свыше 100 | до 100 | Свыше 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Микробиологические | 50 (1) | 150 (2) | 365 (3) | 365 (3) | 365 (3) |
| Паразитологические | не проводятся |  |  | 12 (4) | 12 (4) |
| Органолептические | 50 (1) | 150 (2) | 365 (3) | 365 (3) | 365 (3) |
| Обобщенные показатели | 4 (4) | 6 (5) | 12 (6) | 12 (6) | 24 (7) |
| Неорганические и органические вещества | 1 | 1 | 1 | 4 (4) | 12 (6) |
| Показатели, связанные с технологией водоподготовки | Остаточный хлор, остаточный озон - не реже одного раза в час, остальные реагенты - не реже одного раза в смену |  |  |  |  |
| Радиологические | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечание: (1) - еженедельно; (2) - три раза в неделю; (3) - ежедневно; (4) - один раз в сезон года; (5) - один раз в два месяца; (6) - ежемесячно; (7) - два раза в месяц.

12. Текущий производственный контроль ведется до получения пробы воды, в которой хотя бы один фактический показатель превышает соответствующий данному показателю критерий существенного ухудшения, указанный в таблице 1 (столбец 4). В этом случае качество питьевой воды и горячей воды считается существенно ухудшенным.

13. При существенном ухудшении качества питьевой воды и горячей воды в течение 2 часов с момента обнаружения существенного ухудшения должна быть отобрана повторная проба воды. Если повторная проба подтверждает существенное ухудшение качества воды, организация, осуществляющая холодное и горячее водоснабжение, вправе временно прекратить или ограничить водоснабжение.

14. Если повторная проба не подтверждает существенное ухудшение качества воды, но регистрируются превышения гигиенических нормативов, периодичность отбора проб должна быть увеличена в два раза. В программу производственного контроля с повышенной частотой включаются органолептические, химические, радиационные, микробиологические показатели, которые указывают на ухудшение качества воды. Кроме того, должны быть приняты срочные меры по приведению качества воды в соответствие требованиям санитарных правил.

При отсутствии повторных превышений гигиенических нормативов производственный контроль возвращается в штатный режим (таблица 2).